Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания

«Развитие недвижимости»

Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления в 2013 году.

Выполненные работы:

- Ремонт «Сололифта» на системе канализации консьержных 2 парадной, 3 парадной.

- Ремонт стыков на системе канализации.

- Механическая очистка и промывка пластин теплообменников чистящим раствором в ИТП жилой части 1 и 2 очереди.

- Ремонт насосов ГВС.

- Ремонт насосов ХВС.

- Замена коллекторов на насосных станциях ХВС 1 оч., верхняя и нижняя зоны.

- Разборка, чистка и сборка лежаков ливневой канализации на тех. этажах 1, 2, 3, 4, 5, 6 парадных.

- Завершение работ по монтажу водостоков с галереи 2 оч. с отводом воды в ливневую канализацию.

- Устранение «Свищей» на жилых стояках ХВС 1 оч.

- Прочистка фильтров грубой очистки на подпиточной линии ГВС в ИТП 1 и 2 оч.

- Перемонтаж стояков ХВС с цокольного до 4 этажа 2 парадная, 2 и 3 стр. квартиры:

- Замена температурного датчика на системе отопления нижней зоны 1 очереди

- Сварочные работы по замене запорной арматуры на сис. рециркуляции ГВС 1 оч. верхней зоны.

- Замена компенсаторов на стояках ГВС жилых помещений.

- Ремонт сантехнического оборудования в консьержных.

- ТО частотных регуляторов насосных станций ГВС 1 оч. и их перепрограммирование..

- Поиск неисправности в сети наружного освещения, замена дефектного участка кабеля.

- Монтаж и подключение светильников типа ЛББ-20, ЛСП 2х40 в тех. коридоре водомерного узла 1 оч.

- Замена предохранителей в питающих панелях рабочего освещения.

- Восстановление самовольно вскрытых этажных электрощитов, установка замков

- Замена светильников дневного света 2х36 вт. на светодиодные светильники (в паркинге 60Н).

- Замена светильников дневного света 4х18 вт. на светодиодные светильники (1 эт. 1 пар.).

- Замена контрольных ламп с арматурой на щитах управления насосов ХВС и в ГРЩ.

- Монтаж распаечных коробкок, кабеля, кабель - каналов в сети обогрева водостоков 2 очереди.

- Ревизия и ремонт системы дымоудаления жилой части и паркинга.

- Освидетельствование системы порошкового пожаротушения «Буран» установленной в паркинге.

- Ремонт кровельного ковра на кровле 1 и 2 оч.

- Ремонт дефлекторов мусоропровода на 1 и 2 оч.

- Очистка козырька галереи 2 оч. от мусора.

- Покраска плит у пухто.

- Ремонт кафельного покрытия в МОП жилых помещений в объеме более 70 кв.м. (на 9 этажах 4-ой парадной)

- Ремонт примыкания кровли 1 оч.

- Восстановление сорванной кровли после ураганного ветра.

- Укрепление подшивки «шайбы» 1 парадной силами специализированной организации.

- Ремонт кирпичной кладки 1 оч. (анкеровка и покрытие кирпичной кладки гидрофобизатором

- Ревизия огнетушителей, сдача в перезарядку.

- Ремонт парапетов у въезда в паркинги, после наезда автомобилями.

- Восстановление ограждения после ДТП силами Управляющей компании, за счет средств виновника ДТП.

- Работа по мытью фасада аппаратом высокого давления «Керхер», в том числе с применением пескоструйной насадки.

- Восстановление подшивки козырька галереи 2 очереди, поврежденного при падении сосулек.

- Восстановление резиновых вставок на ступенях крылец.

- Покраска арматуры и агрегатов в ИТП 1 оч.

- Зачистка и покраска урн молотковой эмалью.

- Герметизация стыков на лестнице на пандус.

- Ремонт покрытия полусфер, антипарковочных столбиков на придомовой территории.

- Ремонт решеток на въездах в паркинги.

- Ремонт дверей в МОП на цокольном и жилых этажах.

- Покрытие труб ливневой канализации жидкой теплоизоляцией.

- Изготовление и монтаж табличек ПК (пожарный кран) на жилых этажах 1 и 2 очереди, маркировка ПК на жилых этажах, перемотка пожарных рукавов.

- Изготовление опоры, монтаж опоры и переговорного устр-ва у шлагбаума со стороны ул. Дибуновская.

- Ремонт крылец дома - восстановление гранита на ступенях.

- Ремонт плитки и перил на галерее 2 оч.

- Ремонт отливов над въездом в паркинг 60Н.

- Ремонт стены на въезде на пандус.

- Анкеровка фасадной кладки с целью ее укрепления в оси 18 между 1 и 2 парадными.

- Обслуживание лифтов: - замена инкодера грузового лифта в 3 парадной

- замена блока управления дверьми грузового лифта 6 парадной.

- Обслуживание системы СКУД, системы домофонии:

- 3 парадная - восстановление работы терминала консьержа, замена панели вызова домофона на    входной двери.

- 1,6 парадная - замена кнопок «выход»

- 1-6 парадные - выполнение требований инспектора пож. надзора  по автоматическому открыванию дверей незадымляемых лестниц (установка коммутационных коробок и реле УК/ВК)

- 1 парадная - установка дополнит. кнопки «выход»;

- 4 парадная - установка дополнит. кнопки «вход» на посту у консьержа, ремонтно-      восстановительные работы переговорочного устр-ва у дверей незадымляемой лестницы,  установка  сиситемы СКУД и монтаж на вторую входную дверь, замена видеоразветвителя на стояке видеодомофона, замена блока питания контролера С-2000-4 на входной двери

- 5 парадная – ремонт электромагнитного замка на входной двери, замена контролера С-2000-4 на двери мусоросборной камеры у парадной

- 2 парадная – замена вышедшего из строя блока управления домофона у консьержа

- установка переговорочного устр-ва от шлагбаума по ул. Дибуновской к диспетчеру.

- выполнены заявки:    по установке нового домофона в квартирах – 7 шт.

по устранению неисправностей домофона – 12 шт;

- устранение причин неисправности, диагностика и восстановление работы вызывной панели ворот паркинга 98Н, 60Н, 1Н;

- настройка программного обеспечения системы «Орион» на посту админ-ра паркинга 60Н.

- восстановление работы системы охранной сигнализации ворот в паркинге 98Н со стороны ул. Дибуновской.

- проведение ремонтно - монтажных работ въездных ворот в паркинге 60Н  (замена тросов привода ворот, замена уплотнительной резинки, замена датчиков – фотоэлементов безопасности СКС.

57.  Обслуживание системы видеонаблюдения:

- восстановление работы видеокамер в паркинге 60Н (был сбой в результате скачка напряжения): вскрытие, перезагрузка, настройка на сервере;

- установка бесперебойных блоков питания на коммутаторы видеонаблюдения в паркинге 60Н-98Н;

- замена видеокамеры IP в паркинге 60Н на новую;

- устранение причин неисправности в/камеры в грузовом лифте в парадной 5;

- замена коннекторов у видеорегистраторов в парадной 1,4,5;

- восстановление работы видеонаблюдения с панели вызова на посту в парадной 2,4;

- восстановление работы в/камеры в грузовом лифте на посту в парадной 3 (замена преобразователя витой пары);

- восстановление клиентской программы видеонаблюдения на посту у диспетчера в паркинге 60Н;

- восстановление фокусировки и настройка ракурса в/камеры в грузовых лифтах в пар. 3,5 после ремонта лифтов;

- замена блоков питания (адапторов) на в/камерах паркинга 98Н;

- настройка видеоизображения в лифтовых кабинах в пар.2,3,4,5;

- настройка детекции движения на в/камерах в паркингах 60Н-98Н;

- замена преобразователя витой пары в системе видеонаблюдения в пассажирском лифте пар.2;

- устранение причин неисправности, подключение, фокусировка и восстановление работы видеокамеры на фасаде здания.

58. Техническое обслуживание  шлагбаумов:

- устранение неисправности и ремонт стрелы шлагбаума, установка радиоканального фотоэлемента на левую тумбу шлагбаума со стороны улицы Савушкина;

59. Программирование ключей для  дверей парадных и паркинга – выполнено 156 заявок.